安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  |  | 玉溪市康胤胶粘制品有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 玉溪市康胤胶粘制品有限公司安全现状评价报告 |  |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 云南省玉溪市红塔区红塔工业园区观音山片区创业路8号 |  |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 1.可燃气体检测仪报警控制器设置在醇性油墨生产车间内且不防爆；2.可燃气体检测探头气体吸入口，被堵塞；3.甲类储存间内，属于爆炸危险区域，现场摄像头不是防爆型；4.甲类储存间内，库顶与厂房边缘存在漏孔缝隙，未实现封闭，不能满足防火要求；5.甲类储存间外，未设置相应的危险化学品安全周知卡及安全标志牌；6.醇性油墨生产车间门口设置一非防爆电源控制箱，此区域为爆炸危险区域，存在安全隐患；7.值班室内火灾报警监控器，一直存在低液位报警未处置；8.应急照明控制器，一直存在“备电故障”和“设备故障”未消除；9.因企业搬迁，危险化学品登记证逾期未办理。 |  |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  |  | 徐卫琼、周路平 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  |  | 签名或盖章：钟立俊 2025年02月25日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页